線

裝

訂

行政院環境保護署　公告

發文日期：中華民國104年10月15日

發文字號：環署水字第1040084435號

主旨：預告修正「科學工業園區污水下水道系統放流水標準」第2條、第4條草案。

依據：行政程序法第151條第2項準用第154條第1項。

預告事項：

- 修正機關：行政院環境保護署。

- 修正依據：水污染防治法第7條第2項。

- 草案如附件。本案另載於本署網站（網址：http://ivy5.epa.gov.tw/epalaw/index.aspx）「法規命令草案預告」網頁。

- 對於本草案內容有任何意見或修正建議者，請於本預告刊登公報之次日起14日內陳述意見或洽詢：

- 承辦單位：水質保護處

- 地址：10042臺北市中正區中華路1段83號

- 電話：(02)2311-7722分機2822

- 傳真：(02)2389-9860

- 電子郵件：cfteng@epa.gov.tw

署長  魏國彥

- 科學工業園區污水下水道系統放流水標準第二條、

- 第四條修正草案總說明

科學工業園區污水下水道系統放流水標準自一百零一年十月十二日訂定發布，已訂有氨氮管制項目。考量放流水經處理後雖已符合管制標準，但排入之承受水體若屬基流量較小之灌排渠道或其他水路，因重金屬具累積性，恐導致灌溉作物和農地受到重金屬污染。爰依水污染防治法第七條第二項授權規定，擬具「科學工業園區污水下水道系統放流水標準」第二條、第四條修正草案，針對放流水排放至經直轄市、縣（市）主管機關公告之應特予保護農地之水體水質總量削減管制區者，加嚴鎘、總鉻、六價鉻、銅、鋅及鎳等六項重金屬之管制限值。

第一級總量管制區周界承受水體水質已不符灌溉用水水質標準，該區域內不得有新設立之科學工業園區污水下水道系統（以下稱科學園區），而既設科學園區之六項重金屬管制限值為放流水標準管制限值之二分之一。

第二級總量管制區區域周界承受水體水質尚符灌溉用水水質標準，允許新設立之科學園區，新設及既設科學園區之六項重金屬管制限值均為放流水標準管制限值之二分之一。其修正要點如下：

一、刪除新設、既設者之定義。（修正條文第二條）

二、增訂放流水排放至特予保護農地之水體水質總量削減管制區之管制方式。（修正條文第四條、新增附表二）

科學工業園區污水下水道系統放流水標準第二條、第四條修正草案條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第二條 本標準專用名詞定義如下： 一、七日平均值：指間隔每四至八小時採樣一次，每日共四個水樣，混合成一個水樣檢測分析，連續七日之測值再算術平均之。 二、總毒性有機物：係指1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯、甲苯、乙苯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、二氯溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、1,1-二氯乙烯、2-氯酚、2,4-二氯酚、4-硝基酚、五氯酚、2-硝基酚、酚、2,4,6- 三氯酚、鄰苯二甲酸乙己酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁苯酯、蒽、1,2-二苯基聯胺、異佛爾酮、四氯化碳及萘，計三十種化合物之濃度總和。 | 第二條 本標準專用名詞定義如下： 一、七日平均值：指間隔每四至八小時採樣一次，每日共四個水樣，混合成一個水樣檢測分析，連續七日之測值再算術平均之。 二、總毒性有機物：係指1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯、甲苯、乙苯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、二氯溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、1,1-二氯乙烯、2-氯酚、2,4-二氯酚、4-硝基酚、五氯酚、2-硝基酚、酚、2,4,6- 三氯酚、鄰苯二甲酸乙己酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁苯酯、蒽、1,2-二苯基聯胺、異佛爾酮、四氯化碳及萘，計三十種化合物之濃度總和。 三、新設者：指科學工業園區污水下水道系統於中華民國一百零一年十月十二日前尚未完成規劃者，或已完成規劃，但尚未完成工程招標者。 四、既設者：指科學工業園區污水下水道系統於中華民國一百零一年十月十二日前已完成建造、建造中或已完成工程招標者。 | 現行既設和新設科學工業園區污水下水道系統之定義，移列至附表一氨氮管制項目備註欄位說明。 |
| 第四條 本標準規定水質項目及限值如附表一。但廢（污）水排入經直轄市、縣（市）主管機關公告之應特予保護農地之水體水質總量削減管制區者，銅、鋅、鉻、鎳、鎘、六價鉻之限值適用附表二，新設科學工業園區污水下水道系統自發布日施行，既設科學工業園區污水下水道系統自直轄市、縣（市）主管機關公告後二年施行。 前項總量管制區內之科學工業園區污水下水道系統沿灌溉渠道或各級排水路以掛管方式排放廢（污）水，或以共同排放管線共同排放廢（污）水，將放流口設置於總量管制區外，未排放廢水於總量管制區內者，不適用附表二規定。 | 第四條 本標準規定水質項目及限值如附表。 | 一、針對放流水排放至直轄市、縣（市）主管機關公告之應特予保護農地之水體水質總量削減管制區者，分別依劃定之級別增訂附表二，加嚴鎘、總鉻、六價鉻、銅、鋅、鎳等重金屬之管制限值，並明定新設及既設科學工業園區污水下水道系統之施行日期。 二、總量管制區內科學工業園區污水下水道系統沿灌溉渠道或各級排水路以掛管方式排放廢（污）水，或以共同排放管線共同排放廢（污）水，將放流口設置於總量管制區外，未排放廢水於總量管制區內者，六項重金屬管制限值不適用附表二。 |
| 附表一 項目; 限值; 備註. 水溫; 三八(適用於五月至九月); 適用放流水排放至非海洋之地面水體者。. 三五(適用於十月至翌年四月). 四二，且放流口水溫距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過四; 適用放流水直接排放於海洋者。. 氫離子濃度指數; 六．0九．0. 氟鹽; 一五. 硝酸鹽氮; 五0. 氨氮; ㄧ0; 適用排放廢（污）水於水源水質水量保護區內者。. 二0; 適用於中華民國一百零一年十月十二日前尚未完成規劃者，或已完成規劃，但尚未完成工程招標之科學工業園區污水下水道系統，且排放廢（污）水於水源水質水量保護區外者。. 七五; 適用於中華民國一百零一年十月十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標之科學工業園區污水下水道系統，且排放廢（污）水於水源水質水量保護區外者。. 三0; 適用於中華民國一百零一年十月十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標之科學工業園區污水下水道系統，且排放廢（污）水於水源水質水量保護區外者，自中華民國一百零六年一月一日施行。. 正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）; 四．0; 適用排放廢（污）水於水源水質水量保護區內者。. 酚類; 一．0. 陰離子介面活性劑; 一0. 氰化物; 一．0. 油脂(正己烷抽出物); 一0. 溶解性鐵; 一0. 溶解性錳; 一0. 鎘; 0．0三. 鉛; 一．0. 總鉻; 二．0. 六價鉻; 0．五. 甲基汞; 0．000000二. 總汞; 0．00五. 銅; 三．0. 鋅; 五．0. 銀; 0．五. 鎳; 一．0. 硒; 0．五. 砷; 0．五. 硼; 一．0. 硫化物; 一．0. 生化需氧量; 最大值; 三0. 七日平均值; 二五. 化學需氧量; 最大值; 一00. 七日平均值; 八0. 懸浮固體; 最大值; 三0. 七日平均值; 二五. 生化需氧量; 最大值; 二五; 一、中華民國一百零五年一月一日施行。 二、適用於中華民國九十八年七月三十一日前尚未完成規劃，或已完成規劃但尚未進行工程招標之科學工業園區污水下水道系統；及中華民國九十八年七月三十一日前已完成工程招標，且許可核准排放水量為每日一0、000立方公尺以上之科學工業園區污水下水道系統。. 七日平均值; 二0. 化學需氧量; 最大值; 八0. 七日平均值; 六五. 懸浮固體; 最大值; 二五. 七日平均值; 二0. 真色色度; 五五0. 銦; 0．一; 適用科學工業園區污水下水道系統其晶圓製造及半導體製造業和光電材料及元件製造業許可核准納管水量達許可核准排放水量百分之五十以上者。. 鎵; 0．一. 鉬; 0．六. 總毒性有機物; 一．三七. | 附表 項目; 限值; 備註. 水溫; 三八(適用於五月至九月); 適用放流水排放至非海洋之地面水體者。. 三五(適用於十月至翌年四月). 四二，且放流口水溫距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過四; 適用放流水直接排放於海洋者。. 氫離子濃度指數; 六．0九．0. 氟鹽; 一五. 硝酸鹽氮; 五0. 氨氮; ㄧ0; 適用排放廢（污）水於水源水質水量保護區內者。. 二0; 適用排放廢（污）水於水源水質水量保護區外之新設者。. 七五; 一、適用排放廢（污）水於水源水質水量保護區外之既設者，自中華民國一百零二年七月一日施行。 二、涉及工程等改善措施者，於中華民國一百零二年三月三十一日前提出放流水污染物削減管理計畫，經直轄市、縣(市)主管機關核定並依計畫內容執行者，自中華民國一百零四年一月一日施行。. 三0; 適用排放廢（污）水於水源水質水量保護區外之既設者，自中華民國一百零六年一月一日施行。. 正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）; 四．0; 適用排放廢（污）水於水源水質水量保護區內者。. 酚類; 一．0. 陰離子介面活性劑; 一0. 氰化物; 一．0. 油脂(正己烷抽出物); 一0. 溶解性鐵; 一0. 溶解性錳; 一0. 鎘; 0．0三. 鉛; 一．0. 總鉻; 二．0. 六價鉻; 0．五. 甲基汞; 不得檢出. 總汞; 0．00五. 銅; 三．0. 鋅; 五．0. 銀; 0．五. 鎳; 一．0. 硒; 0．五. 砷; 0．五. 硼; 一．0. 硫化物; 一．0. 生化需氧量; 最大值; 三0. 七日平均值; 二五. 化學需氧量; 最大值; 一00. 七日平均值; 八0. 懸浮固體; 最大值; 三0. 七日平均值; 二五. 生化需氧量; 最大值; 二五; 一、中華民國一百零五年一月一日施行。 二、適用於中華民國九十八年七月三十一日前尚未完成規劃，或已完成規劃但尚未進行工程招標之科學工業園區污水下水道系統；及中華民國九十八年七月三十一日前已完成工程招標，且許可核准排放水量為每日一0、000立方公尺以上之科學工業園區污水下水道系統。. 七日平均值; 二0. 化學需氧量; 最大值; 八0. 七日平均值; 六五. 懸浮固體; 最大值; 二五. 七日平均值; 二0. 真色色度; 五五0. 銦; 0．一; 本標準適用範圍為科學工業園區污水下水道系統其晶圓製造及半導體製造業和光電材料及元件製造業許可核准納管水量達許可核准排放水量百分之五十以上者。. 鎵; 0．一. 鉬; 0．六. 總毒性有機物; 一．三七. | 一、本表名稱修正為附表一。 二、水源水質水量保護區外之既設者，其氨氮第一階段管制時程已屆，爰刪除備註欄位之施行日期。 三、配合第二條新設、既設定義之修正，爰於備註欄位明確氨氮管制限值新設及既設之適用對象。 四、採實際可定量極限值(Practical Quantitation Limit；PQL)修正甲基汞限值。 |
| 附表二 廢（污）水排入總量管制區級別; 適用對象; 項目; 最大限值. 第一級：該區域周界承受水體水質已不符灌溉用水水質標準; 新設科學工業園區污水下水道系統：中華民國○○年○○月○○日前尚未完成規劃者，或已完成規劃，但尚未完成工程招標者; 鎘; ＜0.00五. 總鉻; ＜0.0一. 六價鉻; ＜0.0二. 銅; ＜0.0一. 鋅; ＜0.0一. 鎳; ＜0.0二. 第一級：該區域周界承受水體水質已不符灌溉用水水質標準; 既設科學工業園區污水下水道系統：中華民國○○年○○月○○日前完成建造、建造中或已完成工程招標者; 鎘; 0．0一五. 總鉻; 一．0. 六價鉻; 0．二五. 銅; 一．五. 鋅; 二．五. 鎳; 0．五. 第二級：該區域周界承受水體水質尚符灌溉用水水質標準; 新設科學工業園區污水下水道系統：中華民國○○年○○月○○日前尚未完成規劃者，或已完成規劃，但尚未完成工程招標者; 鎘; 0．0一五. 總鉻; 一．0. 六價鉻; 0．二五. 銅; 一．五. 鋅; 二．五. 鎳; 0．五. 第二級：該區域周界承受水體水質尚符灌溉用水水質標準; 既設科學工業園區污水下水道系統：中華民國○○年○○月○○日前完成建造、建造中或已完成工程招標者; 鎘; 0．0一五. 總鉻; 一．0. 六價鉻; 0．二五. 銅; 一．五. 鋅; 二．五. 鎳; 0．五. |  | 一、本表新增。 二、對於排入直轄市、縣（市）主管機關公告之應特予保護農地之水體水質總量削減管制區者，分別依廢（污）水排入總量管制區之級別以及新設或既設業者，增訂銅、鋅、鉻、鎳、鎘、六價鉻之管制限值。 三、第一級總量管制區內不得有新設立之科學工業園區污水下水道系統，若未依規定新設立科學工業園區污水下水道系統，管制限值為不得檢出；既設科學工業園區污水下水道系統之六項重金屬管制限值為放流水標準管制限值之二分之一。 四、第二級總量管制區區內新設及既設科學工業園區污水下水道系統六項重金屬管制限值均為放流水標準管制限值之二分之一。 |